{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"merged":[[8,7,8,10],[9,7,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"功能码","寄存器地址","位信息","描述内容",null,"功能码","寄存器地址","位信息","描述内容"]
[null,null,"01","001",1,"风机开关",null,"03","001",".","回风湿度"]
[null,null,"01","001",2,"反滤层变化开关",null,"03","002",".","回风温度"]
[null,null,"01","001",11,"Comp.1 Status"]
[null,null,"01","001",12,"Comp.2 Status"]
[null,null,"01","001",14,"压缩机1"]
[null,null,"01","001",15,"压缩机2",null,"01功能码:"]
[]
[null,null,"01","002",1,"加热器1",null,"求8个位(即1字节):01 01 00 01 00 08 6C 0C"]
[null,null,"01","002",2,"加热器2",null,"返回1字节(8位)"]
[null,null,"01","002",4,"主风扇"]
[null,null,"01","002",6,"加湿器"]
[]
[null,null,"01","003",1,"气流堵塞"]
[null,null,"01","003",2,"OHCO Alarm"]
[null,null,"01","003",3,"火灾报警"]
[null,null,"01","003",4,"过滤网堵塞"]
[null,null,"01","003",5,"房间温度过高"]
[null,null,"01","003",6,"房间温度过低"]
[null,null,"01","003",7,"湿度过高"]
[null,null,"01","003",8,"湿度过低"]
[null,null,"01","003",13,"房间温度传感器故障"]
[null,null,"01","003",14,"湿度传感器故障"]
[null,null,"01","003",15,"送风温度传感器故障"]
[]
[null,null,"01","004",11,"漏水报警"]
[null,null,"01","004",12,"辅助报警"]
[null,null,"01","006",16,"高传导率报警"]
[]
[null,null,"01","007",1,"高传导率警告"]
[null,null,"01","007",3,"排水报警"]
[null,null,"01","007",4,"气缸充满报警"]
[null,null,"01","007",13,"送风温度过高"]
[null,null,"01","007",14,"送风温度过低"]
[]
[null,null,"01","008",1,"Enable AHU"]
[null,null,"01","008",2,"Alarm Reset"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}